Глубинный заземлитель в многослойном грунте.

Тип электроустановки: напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью.

Линейное напряжение источника тока: Uлин. = 380/220 В.

Удельное сопротивление грунта:  = 110 Ом м.

Требуемое сопротивление растеканию рассчитываемого заземляющего устройства: Rтреб. = 4,4 Ом.

Многослойный грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- 1-й слой: суглинок; удельное сопротивление 1 = 110 Ом м; поправочный коэффициент 1,5; с учетом поправочного коэффициента 1 = 110*1,5 = 165 Ом м; толщина слоя Н1 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L1 = 1 м;

- 2-й слой: суглинок; удельное сопротивление 2 = 80 Ом м; поправочный коэффициент 1,4; с учетом поправочного коэффициента 2 = 80*1,4 = 112 Ом м; толщина слоя Н2 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L2 = 2 м;

- 3-й слой: суглинок; удельное сопротивление 3 = 60 Ом м; поправочный коэффициент 1,3; с учетом поправочного коэффициента 3 = 60*1,3 = 78 Ом м; толщина слоя Н3 = 3 м; длина рабочей части заземлителя в слое L3 = 3 м;

- 4-й слой: глина; удельное сопротивление 4 = 30 Ом м; поправочный коэффициент 1,2; с учетом поправочного коэффициента 4 = 30*1,2 = 36 Ом м; толщина слоя Н4 = 5 м; длина рабочей части заземлителя в слое L4 = 5 м;

- 5-й слой: глина; удельное сопротивление 5 = 20 Ом м; поправочный коэффициент 1,1; с учетом поправочного коэффициента 5 = 20*1,1 = 22 Ом м; толщина слоя Н5 = 5 м; длина рабочей части заземлителя в слое L5 = 3,1 м;

- 6-й слой: глина; удельное сопротивление 6 = 10 Ом м; толщина слоя Н6 = 20 м; длина рабочей части заземлителя в слое L6 = 0 м.

Заземляющее устройство представляет собой глубинный заземлитель длиной L = 14,1 м, расположенный в многослойном грунте.

Конструкция заземлителя - сталь круглая диаметром D = 0,02 м.

Глубина заложения заземлителя Т = 1 м.

Отношение T/L = 1/14,1 = 0,071.

Отношение D/L = 0,02/14,1 = 0,001.

Габаритный коэффициент (при T/L = 0,071 и D/L = 0,001): Pср = 8,51.

Сопротивление растеканию заземлителя:

R = Рср / [2*П*(L1/1+L2/2+...+Ln/n)], Ом;

R = 8,51 / [2*3,14*(1/165+2/112+3/78+5/36+3,1/22+0/10)] = 3,96 Ом.

Так как R <= Rтреб., то заземлитель можно использовать в качестве заземляющего устройства.