Глубинный заземлитель в многослойном грунте с наполнителем.

Тип электроустановки: напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью.

Линейное напряжение источника тока: Uлин. = 380/220 В.

Удельное сопротивление грунта:  = 100 Ом м.

Требуемое сопротивление растеканию рассчитываемого заземляющего устройства: Rтреб. = 4 Ом.

Заземляющее устройство представляет собой глубинный заземлитель длиной L = 11 м, расположенный в грунте - наполнителе диаметром Da = 0,25 м.

Грунты в месте расположения заземляющего устройства.

Основной многослойный грунт:

- 1-й слой: суглинок; удельное сопротивление 1 = 100 Ом м; поправочный коэффициент 1,5; с учетом поправочного коэффициента 1 = 100*1,5 = 150 Ом м; толщина слоя Н1 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L1 = 1,3 м;

- 2-й слой: суглинок; удельное сопротивление 2 = 80 Ом м; поправочный коэффициент 1,4; с учетом поправочного коэффициента 2 = 80*1,4 = 112 Ом м; толщина слоя Н2 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L2 = 2 м;

- 3-й слой: суглинок; удельное сопротивление 3 = 60 Ом м; поправочный коэффициент 1,3; с учетом поправочного коэффициента 3 = 60*1,3 = 78 Ом м; толщина слоя Н3 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L3 = 2 м;

- 4-й слой: суглинок; удельное сопротивление 4 = 40 Ом м; поправочный коэффициент 1,2; с учетом поправочного коэффициента 4 = 40*1,2 = 48 Ом м; толщина слоя Н4 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L4 = 2 м;

- 5-й слой: глина; удельное сопротивление 5 = 20 Ом м; поправочный коэффициент 1,1; с учетом поправочного коэффициента 5 = 20*1,1 = 22 Ом м; толщина слоя Н5 = 8,7 м; длина рабочей части заземлителя в слое L5 = 3,7 м.

Грунт - наполнитель: коксовая мелочь; удельное сопротивление а = 2,5 Ом м.

Среднее удельное сопротивление многослойного грунта по глубине скважины:

 = L / (L1/1+L2/2+...+Ln/n), Ом м;

 = 11 / (1,3/150+2/112+2/78+2/48+3,7/22) = 41,83 Ом м.

Конструкция заземлителя - сталь круглая диаметром D = 0,02 м.

Расстояние от поверхности земли до верхнего края заземлителя То = 0,7 м.

Глубина заложения заземлителя Т = To+L/2 = 0,7+11/2 = 6,20 м.

Сопротивление растеканию заземлителя:

R = /(2*П*L) * [Ln(4*L/Da)+0,5*Ln((4*T+L)/(4*T-L))+a/*Ln(Da/D)], Ом;

R = 41,83/(2*3,14*11) * [Ln(4*11/0,25)+0,5*Ln((4*6,20+11)/(4*6,20-11))+2,5/41,83*Ln(0,25/0,02)] = 3,51 Ом.

Так как R <= Rтреб., то заземлитель можно использовать в качестве заземляющего устройства.