Многопластинчатый заземлитель в земле.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства: суглинок с удельным сопротивлением  = 40 Ом м.

Поправочный коэффициент для удельного сопротивления : K = 1,1. С учетом поправочного коэффициента  = 40*1,1 = 44 Ом м.

Заземляющее устройство представляет собой многопластинчатый заземлитель. Отдельная пластина заземлителя представляет собой  прямоугольную пластину длиной b = 1,5 м и шириной a = 1 м. Пластины расположены поперек оси сложного заземлителя.

Глубина заложения заземлителя То = 0,7 м.

Количество пластин заземлителя n = 4 шт.

Расстояние между пластинами заземлителя s = 3 м.

Коэффициент использования пластин Ки = f(n, s/b) = 0,46.

Сопротивление растеканию заземлителя:

R =  / (2*П*a) * [Ln(4*a/b) + a/(2*To)] / (n*Ки), Ом;

R = 44/(2*3,14*1) * [Ln(4*1/1,5) + 1/(2*0,7)] / (4*0,46) = 6,45 Ом.