Горизонтальный заземлитель в многослойном грунте.

Тип электроустановки: напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью.

Линейное напряжение источника тока: Uлин. = 380/220 В.

Удельное сопротивление грунта:  = 91,51 Ом м.

Требуемое сопротивление растеканию рассчитываемого заземляющего устройства: Rтреб. = 4 Ом.

Заземляющее устройство представляет собой горизонтальный заземлитель длиной L = 45 м, расположенный в многослойном грунте.

Конструкция заземлителя - сталь полосовая 0,04x0,004 м с шириной полосы В = 0,04 м, что соответствует диаметру D = 0,5*B = 0,02 м.

Глубина заложения заземлителя: Т = 0,5 м.

Многослойный грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- 1-й слой: суглинок; удельное сопротивление 1 = 80 Ом м; толщина слоя Н1 = 2 м;

- 2-й слой: суглинок; удельное сопротивление 2 = 100 Ом м; толщина слоя Н2 = 2 м;

- 3-й слой: суглинок; удельное сопротивление 3 = 110 Ом м; толщина слоя Н3 = 2 м;

- 4-й слой: суглинок; удельное сопротивление 4 = 120 Ом м; толщина слоя Н4 = 2 м;

- 5-й слой: суглинок; удельное сопротивление 5 = 130 Ом м; толщина слоя Н5 = 2 м;

- 6-й слой: суглинок; удельное сопротивление 6 = 140 Ом м; толщина слоя Н6 = 2 м.

Приведение многослойного грунта к двухслойной модели.

Расчетная глубина двухслойной модели земли:

Hрасч. = 0,2*L+T, м, но не более 10 м;

Hрасч. = 0,2*45+0,5 = 9,5 м.

Так как Т<H1, то верхний слой двухслойной модели земли полностью располагается в слое № 1 многослойного грунта.

Толщина верхнего слоя двухслойной модели земли:

H1Э = H1 = 2 м.

Эквивалентное удельное сопротивление верхнего слоя двухслойной модели земли:

1Э = 1 = 80 Ом м.

Толщина нижнего слоя двухслойной модели земли:

H2Э = Нрасч.-Н1Э, м;

H2Э = 9,5-2 = 7,5 м.

Эквивалентное удельное сопротивление нижнего слоя двухслойной модели:

2Э = H2Э / (H2/2 + H3/3 + H4/4 + H5"/5), Ом м;

2Э = 7,5 / (2/100 + 2/110 + 2/120 + 1,5/130) = 112,97 Ом м.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев двухслойной модели земли:

1Э/2Э = 80 / 112,97 = 0,708.

Относительная глубина заложения горизонтального заземлителя:

(H1Э-T)/L = (2-0,5)/45 = 0,033.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений многослойного грунта и нижнего слоя двухслойной модели (при 1Э/2Э=0,708; (H1Э-T)/L=0,033):

Э/2Э = 0,81.

Эквивалентное удельное сопротивление многослойного грунта:

Э = Э/2Э * 2Э = 0,81*112,97 = 91,51 Ом м.

Сопротивление растеканию заземлителя:

R = Э / (2*П*L) * Ln[L 2 /(T*D)], Ом;

R = 91,51/(2*3,14*45) * Ln[45 2/(0,5*0,02)] = 3,95 Ом.

Так как R <= Rтреб., то заземлитель можно использовать в качестве заземляющего устройства.