Горизонтальная сетка в многослойной земле.

Тип электроустановки: напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью и выше 1 кВ с изолированной нейтралью.

Расчетный ток замыкания на землю: Iзо = 55 А.

Линейное напряжение источника тока: Uлин. = 380/220 В.

Удельное сопротивление грунта:  = 103,25 Ом м.

Требуемое сопротивление растеканию рассчитываемого заземляющего устройства: Rтреб. = 1,22 Ом.

Заземляющее устройство представляет собой горизонтальную сетку, состоящую из ячеек длиной А = 10 м и шириной В = 10 м. Количество ячеек по горизонтали (длине сетки) Nг = 8 шт.; количество ячеек по вертикали (ширине сетки) Nв = 8 шт.

Площадь сетки:

S = A*B*Nг*Nв, м 2;

S = 10*10*8*8 = 6400 м 2.

Длина горизонтальных проводников сетки:

L = A*Nг*(Nв+1) + В*Nв*(Nг+1), м;

L = 10*8*(8+1) + 10*8*(8+1) = 1440 м.

Глубина заложения горизонтальной сетки: Т = 0,5 м.

Многослойный грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- 1-й слой: песок; удельное сопротивление 1 = 400 Ом м; толщина слоя Н1 = 1 м;

- 2-й слой: суглинок; удельное сопротивление 2 = 100 Ом м; толщина слоя Н2 = 2 м;

- 3-й слой: суглинок; удельное сопротивление 3 = 80 Ом м; толщина слоя Н3 = 2 м;

- 4-й слой: суглинок; удельное сопротивление 4 = 60 Ом м; толщина слоя Н4 = 5 м.

Приведение многослойного грунта к двухслойной модели.

Расчетная глубина двухслойной модели земли:

Hрасч. = 0,2*L+T, м, но не более 10 м;

Hрасч. = 0,2*1440+0,5 = 288,5 м.

Так как Hрасч.>10 м, то Нрасч.=10 м.

Так как Т<H1, то верхний слой двухслойной модели земли полностью располагается в слое № 1 многослойного грунта.

Толщина верхнего слоя двухслойной модели земли:

H1Э = H1 = 1 м.

Эквивалентное удельное сопротивление верхнего слоя двухслойной модели земли:

1Э = 1 = 400 Ом м.

Толщина нижнего слоя двухслойной модели земли:

H2Э = Нрасч.-Н1Э, м;

H2Э = 10-1 = 9 м.

Эквивалентное удельное сопротивление нижнего слоя двухслойной модели:

2Э = (2*H2 + 3*H3 + 4*H4) / H2Э, Ом м;

2Э = (100*2 + 80*2 + 60*5) / 9 = 73,33 Ом м.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев двухслойной модели земли:

1Э/2Э = 400 / 73,33 = 5,455.

Плотность горизонтальной сетки:

L/(S) 1/2 = 1440 / (6400) 1/2 = 18.

Относительная глубина заложения горизонтальной сетки:

(H1Э-T)/(S) 1/2 = (1-0,5) / (6400) 1/2 = 0,00625.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений многослойного грунта и нижнего слоя двухслойной модели (при 1Э/2Э=5,455; L/(S) 1/2=18; (H1Э-T)/(S) 1/2=0,00625):

Э/2Э = 1,408.

Эквивалентное удельное сопротивление многослойного грунта:

Э = Э/2Э * 2Э = 1,408*73,33 = 103,25 Ом м.

Сопротивление растеканию заземляющего устройства:

R = 0,444 * Э / (S) 1/2 + Э / L, Ом;

R = 0,444 * 103,25 / (6400) 1/2 + 103,25 / 1440 = 0,64 Ом.

Так как R <= Rтреб., то горизонтальную сетку можно использовать в качестве заземляющего устройства.