Сложный заземлитель в виде "гребенки" в двухслойной земле.

Тип электроустановки: напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью.

Линейное напряжение источника тока: Uлин. = 380/220 В.

Удельное сопротивление грунта:  = 100 Ом м.

Требуемое сопротивление растеканию рассчитываемого заземляющего устройства: Rтреб. = 4 Ом.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- верхний слой: супесок; мощность (толщина) Н = 2,5 м; удельное сопротивление 1 = 250 Ом м;

- нижний слой: глина; удельное сопротивление 2 = 30 Ом м.

Отношение удельных сопротивлений слоев грунта: 1/2 = 250/30 = 8,333.

Заземляющее устройство представляет собой сложный заземлитель в виде "гребенки", у которого вертикальные электроды расположены вдоль отрезка прямой и соединены горизонтальным элементом.

Глубина заложения заземлителя: T = 0,5 м.

Вертикальные электроды сложного заземлителя.

Вертикальный электрод - сталь круглая диаметром Dв = 0,012 м.

Длина вертикального электрода: Lв = 5 м.

Расстояние между вертикальными электродами: a = 2,9 м.

Количество вертикальных электродов: m = 4 шт.

Вертикальный электрод располагается в двух слоях земли:

- длина части электрода в верхнем слое: Lв1 = H - T = 2,5 - 0,5 = 2 м;

- длина части электрода в нижнем слое: Lв2 = Lв - Lв1 = 5 - 2 = 3 м.

Эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли для вертикальных электродов:

Э_В = Lв / (Lв1/1 + Lв2/2), Ом м;

Э_В = 5 / (2/250 + 3/30) = 46,3 Ом м.

Сопротивление вертикального электрода:

Rв = Э_В / (2*П*Lв 2) * [Lв*Ln(4*Lв/Dв) + (Lв+T)*Ln((Lв+T)/(Lв+2*T)) + T*Ln(2*T/(Lв+2*T)) - 0,307*Lв], Ом;

Rв = 46,3 / (2*3,14*5 2) * [5*Ln(4*5/0,012) + (5+0,5)*Ln((5+0,5)/(5+2*0,5)) + 0,5*Ln(2*0,5/(5+2*0,5)) - 0,307*5] = 10,08 Ом.

Проводимость вертикального электрода:

gВ = 1 / Rв, 1/Ом;

gВ = 1 / 10,08 = 0,099 1/Ом.

Горизонтальный элемент сложного заземлителя.

Горизонтальный элемент - сталь полосовая 0,04x0,004 м с шириной полосы В = 0,04 м, что соответствует диаметру Dг = 0,5*B =0,02 м.

Длина горизонтального элемента заземлителя:

L = (m-1)*a, м;

L = (4-1)*2,9 = 8,7 м.

Табличное значение: Э_Г/2 = 6,629.

Эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли для горизонтального элемента:

Э_Г = 6,629*30 = 198,87 Ом м.

Сопротивление горизонтального элемента:

Rг = Э_Г/(2*П*L) * [Ln(L 2/(T*Dг)) + 2*T/L - 0,5*(2*T/L) 2 - 0,61], Ом;

Rг = 198,87/(2*3,14*8,7) * [Ln(8,7 2/(0,5*0,02)) + 2*0,5/8,7 - 0,5*(2*0,5/8,7) 2 - 0,61] = 30,67 Ом.

Проводимость горизонтального элемента:

gГ = 1 / Rг, 1/Ом;

gГ = 1 / 30,67 = 0,033 1/Ом.

Коэффициент B1:

B1 = 0,88*(1/2) 0,0645;

B1 = 0,88*(250/30) 0,0645 = 1,00896.

Коэффициент B2:

B2 = 0,242*(1/2) -0,083;

B2 = 0,242*(250/30) -0,083 = 0,20295.

Коэффициент использования:

Kи = B1 / m B2;

Kи = 1,00896 / 4 0,20295 = 0,762.

Общее сопротивление сложного заземлителя:

Rо = 1 / [Kи*(m*gВ+gГ)], Ом;

Rо = 1 / [0,762*(4*0,099+0,033)] = 2,989 Ом.

Так как R <= Rтреб., то сложный заземлитель можно использовать в качестве заземляющего устройства.