Горизонтальная сетка в двухслойной земле.

Тип электроустановки: напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью.

Линейное напряжение источника тока: Uлин. = 380/220 В.

Удельное сопротивление грунта:  = 100 Ом м.

Требуемое сопротивление растеканию рассчитываемого заземляющего устройства: Rтреб. = 4 Ом.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- верхний слой: глина; мощность (толщина) Н = 3,5 м; удельное сопротивление 1 = 35 Ом м;

- нижний слой: супесок; удельное сопротивление 2 = 154 Ом м.

Отношение удельных сопротивлений слоев грунта: 1/2 = 35/154 = 0,227.

Заземляющее устройство представляет собой горизонтальную сетку, расположенную в верхнем слое двухслойной земли.

Глубина заложения горизонтальной сетки: T = 0,5 м.

Длина горизонтальной сетки: a = 130 м.

Ширина горизонтальной сетки: b = 74 м.

Площадь горизонтальной сетки: S = a*b = 130*74 = 9620 м 2.

Общая длина горизонтальных элементов сетки: L = 2134 м.

Выполняется условие: 0,1 <= 1/2 <= 0,8.

Обобщенный параметр:

Q = 100*H/S 1/2 * lg(L/S 1/2);

Q = 100*3,5/9620 1/2 * lg(2134/9620 1/2) = 4,773.

Параметры:

C1 = 0,565;

E1 = 0,2;

C2 = 0,085;

E2 = 0,49.

Коэффициент B1:

B1 = C1*(1/2) E1;

B1 = 0,565*(35/154) 0,2 = 0,42.

Коэффициент B2:

B2 = C2*(1/2) -E2;

B2 = 0,085*(35/154) -0,49 = 0,176.

Сопротивление растеканию горизонтальной сетки:

R = 2*B1 / (Q B2 * S 1/2), Ом;

R = 154*0,42 / (4,773 0,176 * 9620 1/2) = 0,501 Ом.

Так как R <= Rтреб., то горизонтальную сетку можно использовать в качестве заземляющего устройства.