Сложный заземлитель в виде "контура" в двухслойной земле.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- верхний слой: песок влажный; мощность (толщина) Н = 2,5 м; удельное сопротивление 1 = 250 Ом м;

- нижний слой: глина; удельное сопротивление 2 = 30 Ом м.

Отношение удельных сопротивлений слоев грунта: 1/2 = 250/30 = 8,333.

Заземляющее устройство представляет собой сложный заземлитель в двухслойной земле c вертикальными электродами, расположенными в замкнутом квадратном или прямоугольном контуре и соединенными горизонтальным элементом.

Глубина заложения заземлителя: T = 0,8 м.

Вертикальные электроды сложного заземлителя.

Вертикальный электрод - сталь круглая диаметром Dв = 0,012 м.

Длина вертикального электрода: Lв = 10 м.

Расстояние между вертикальными электродами: s = 7,5 м.

Количество вертикальных электродов: m = 6 шт.

Вертикальный электрод располагается в двух слоях земли:

- длина части электрода в верхнем слое: Lв1 = H - T = 2,5 - 0,8 = 1,7 м;

- длина части электрода в нижнем слое: Lв2 = Lв - Lв1 = 10 - 1,7 = 8,3 м.

Эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли для вертикальных электродов:

Э_В = Lв / (Lв1/1 + Lв2/2), Ом м;

Э_В = 10 / (1,7/250 + 8,3/30) = 35,28 Ом м.

Сопротивление вертикального электрода:

Rв = Э_В / (2*П*Lв 2) * [Lв*Ln(4*Lв/Dв) + (Lв+T)*Ln((Lв+T)/(Lв+2*T)) + T*Ln(2*T/(Lв+2*T)) - 0,307*Lв], Ом;

Rв = 35,28 / (2*3,14*10 2) * [10*Ln(4*10/0,012) + (10+0,8)*Ln((10+0,8)/(10+2*0,8)) + 0,8*Ln(2*0,8/(10+2*0,8)) - 0,307*10] = 4,25 Ом.

Проводимость вертикального электрода:

Gв = 1 / Rв, 1/Ом;

Gв = 1 / 4,25 = 0,235 1/Ом.

Горизонтальные элементы сложного заземлителя.

Согласно методики расчета контурный проводник разбивается на четыре горизонтальных элемента:

- два элемента, длина каждого из которых совпадает с длиной замкнутого контура А;

- два элемента, длина каждого из которых совпадает с шириной замкнутого контура В.

Расчет сопротивлений горизонтальных элементов выполняется отдельно для каждого из них и затем учитывается при расчете общего сопротивления сложного заземлителя.

Конструкция горизонтальных элементов - сталь полосовая 0,04x0,004 м с шириной полосы В = 0,04 м, что соответствует диаметру Dг = 0,5*B =0,02 м.

Длина горизонтального элемента А:

A = 15 м.

Табличное значение для горизонтального элемента А: э_а/2 = 6,155.

Эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли для горизонтального элемента А:

э_а = 6,155*30 = 184,65 Ом м.

Сопротивление горизонтального элемента А:

Rг_а = э_а/(2*П*А) * [Ln(А 2/(T*Dг)) + 2*T/А - 0,5*(2*T/А) 2 - 0,61], Ом;

Rг_а = 184,65/(2*3,14*15) * [Ln(15 2/(0,8*0,02)) + 2*0,8/15 - 0,5*(2*0,8/15) 2 - 0,61] = 17,72 Ом.

Проводимость горизонтального элемента А:

Gг_a = 1 / Rг_а, 1/Ом;

Gг_a = 1 / 17,72 = 0,056 1/Ом.

Длина горизонтального элемента В:

В = 7,5 м.

Табличное значение для горизонтального элемента B: э_b/2 = 6,785.

Эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли для горизонтального элемента B:

э_b = 6,785*30 = 203,55 Ом м.

Сопротивление горизонтального элемента B:

Rг_b = э_b/(2*П*B) * [Ln(B 2/(T*Dг)) + 2*T/B - 0,5*(2*T/B) 2 - 0,61], Ом;

Rг_b = 203,55/(2*3,14*7,5) * [Ln(7,5 2/(0,8*0,02)) + 2*0,8/7,5 - 0,5*(2*0,8/7,5) 2 - 0,61] = 33,46 Ом.

Проводимость горизонтального элемента B:

Gг_b = 1 / Rг_b, 1/Ом;

Gг_b = 1 / 33,46 = 0,03 1/Ом.

Отношение A/B:

A/B = 15 / 7,5 = 2.

Отношение H/Lв:

H/Lв = 2,5 / 10 = 0,25.

Отношение s/Lв:

s/Lв = 7,5 / 10 = 0,75.

Коэффициент использования:

Kи = F(1/2, m, A/B, H/Lв, s/Lв) = 0,607.

Общее сопротивление сложного заземлителя:

Rо = 1 / [Kи*(m*Gв+2*Gг_а+2*Gг_b)], Ом;

Rо = 1 / [0,607*(6*0,235+2*0,056+2*0,03)] = 1,041 Ом.