Многолучевой заземлитель с вертикальными электродами в двухслойной земле.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- верхний слой: песок влажный; мощность (толщина) Н = 2 м; удельное сопротивление 1 = 300 Ом м;

- нижний слой: песок влажный; удельное сопротивление 2 = 300 Ом м.

Заземляющее устройство представляет собой многолучевой заземлитель с вертикальными электродами.

Длина отдельного луча L = 45 м.

Конструкция заземлителя - сталь круглая диаметром D = 0,012 м.

Глубина заложения заземлителя Т = 0,5 м.

Количество лучей заземляющего устройства N = 2 шт.

Длина вертикального электрода Lв = 15 м.

Расстояние между вертикальными электродами а = 20 м.

Количество вертикальных электродов Nв = 4 шт.

Отношение удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев земли: 1/2 = 300/300 = 1.

Отношение диаметра луча к его длине: D/L = 0,012/45 = 0,00027.

Отношение длины вертикального электрода к суммарной длине всех лучей: Lв/(N*L) = 15/(2*45) = 0,167.

Отношение расстояния между вертикальными электродами к длине вертикального электрода: а/Lв = 20/15 = 1,333.

Отношение разницы толщины верхнего слоя земли и глубины заложения к длине вертикального электрода: (H-T)/Lв = (2-0,5)/15 = 0,1.

Коэффициент А = F(D/L; N) = F(0,00027; 2) = 1,093.

Коэффициент Sв = F(Lв/(N*L); a/Lв) = F(0,167; 1,333) = 0,584.

Отношение эквивалентного удельного сопротивления двухслойной земли к удельному сопротивлению её нижнего слоя: э/2 = F(1/2; (H-T)/Lв) = F(1; 0,1) = 1.

Сопротивление сложного заземлителя:

R = э/2 * A * Sв * 2/L, Ом.

R = 1 * 1,093 * 0,584 * 300/45 = 4,26 Ом.