Горизонтальная сетка с вертикальными электродами в двухслойной земле.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- верхний слой: песок; мощность (толщина) Н = 2 м; удельное сопротивление 1 = 500 Ом м;

- нижний слой: суглинок; удельное сопротивление 2 = 60 Ом м.

Заземляющее устройство представляет собой горизонтальную сетку с вертикальными электродами, равномерно размещенными по её периметру.

Параметры горизонтальной сетки:

- длина сетки: А = 15,5 м;

- ширина сетки: В = 15,5 м;

- количество продольных проводников (длиной А): Na = 4 шт.;

- количество поперечных проводников (длиной В): Nb = 4 шт.;

- количество ячеек по длине сетки: Ma = 3 шт.;

- количество ячеек по ширине сетки: Mb = 3 шт.;

- длина ячейки сетки: a = 5,167 м;

- ширина ячейки сетки: b = 5,167 м;

- длина горизонтальных проводников сетки: Lг = Na*A + Nb*B = 4*15,5 + 4*15,5 = 124 м;

- площадь сетки: S = A*B = 15,5*15,5 = 240,25 м 2;

- глубина заложения сетки То = 0,7 м.

Параметры вертикальных электродов:

- длина электрода: Lв = 5 м;

- количество электродов: Nв = 12 шт.;

- среднее расстояние между электродами: с = 2*(А+В)/Nв = 2*(15,5+15,5)/12 = 5,167 м.

Отношение удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев земли:

1/2 = 500/60 = 8,333.

Отношение среднего расстояния между вертикальными электродами к длине вертикального электрода:

с/Lв = 5,167/5 = 1,03333.

Отношение разницы толщины верхнего слоя земли и глубины заложения сетки к длине вертикального электрода:

(H-To)/Lв = (2-0,7)/5 = 0,26.

Относительная глубина заложения:

Тотн. = (Lв+То)/(S) 1/2 = (5+0,7)/(240,25) 1/2 = 0,3677.

Отношение эквивалентного удельного сопротивления двухслойной земли к удельному сопротивлению её нижнего слоя:

э/2 = F(1/2; c/Lв; (H-То)/Lв) = F(8,333; 1,03333; 0,26) = 1,395.

Эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли:

э = (э/2)*2 = 1,395*60 = 83,64 Ом м.

При 0,1<Тотн.<=0,5 сопротивление растеканию тока заземляющего устройства:

R = (0,385-0,25*Toтн)*э/(S) 1/2 + э/(Lг+Nв*Lв), Ом;

R = (0,385-0,25*0,3677)*83,64/(240,25) 1/2 + 83,64/(124+12*5) = 2,036 Ом.