Глубинный заземлитель у поверхности многослойного грунта с наполнителем.

Тип электроустановки: напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью.

Линейное напряжение источника тока: Uлин. = 380/220 В.

Удельное сопротивление грунта:  = 100 Ом м.

Требуемое сопротивление растеканию рассчитываемого заземляющего устройства: Rтреб. = 4 Ом.

Заземляющее устройство представляет собой глубинный заземлитель длиной L = 15 м, расположенный в грунте - наполнителе диаметром Da = 0,25 м.

Грунты в месте расположения заземляющего устройства.

Основной многослойный грунт:

- 1-й слой: суглинок; удельное сопротивление 1 = 100 Ом м; поправочный коэффициент 1,5; с учетом поправочного коэффициента 1 = 100*1,5 = 150 Ом м; толщина слоя Н1 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L1 = 2 м;

- 2-й слой: суглинок; удельное сопротивление 2 = 80 Ом м; поправочный коэффициент 1,3; с учетом поправочного коэффициента 2 = 80*1,3 = 104 Ом м; толщина слоя Н2 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L2 = 2 м;

- 3-й слой: глина; удельное сопротивление 3 = 50 Ом м; поправочный коэффициент 1,1; с учетом поправочного коэффициента 3 = 50*1,1 = 55 Ом м; толщина слоя Н3 = 26 м; длина рабочей части заземлителя в слое L3 = 11 м.

Грунт - наполнитель: коксовая мелочь; удельное сопротивление а = 2,5 Ом м.

Среднее удельное сопротивление многослойного грунта по глубине скважины:

 = L / (L1/1+L2/2+...+Ln/n), Ом м;

 = 15 / (2/150+2/104+11/55) = 64,66 Ом м.

Конструкция заземлителя - сталь круглая диаметром D = 0,02 м.

Сопротивление растеканию заземлителя:

R = /(2*П*L) * [Ln(4*L/Da)+a/*Ln(Da/D)], Ом;

R = 64,66/(2*3,14*15) * [Ln(4*15/0,25)+2,5/64,66*Ln(0,25/0,02)] = 3,83 Ом.

Так как R <= Rтреб., то заземлитель можно использовать в качестве заземляющего устройства.