Напряжение прикосновения (применяется подсыпка).

Ток, стекающий с заземляющего устройства при однофазном КЗ: Iз = 1900 А.

Расчетная длительность воздействия: Тв = 0,2 c.

Толщина (мощность) верхнего слоя двухслойной земли: Н = 2 м.

Сопротивление тела человека: Rч = 1000 Ом.

Сопротивление растеканию тока от ступней (применяется подсыпка: материал - гравий, п = 2000 Ом м):

Rс = 1,42*п = 1,42*2000 = 2840 Ом.

Предельно допустимое напряжение прикосновения (при Тв = 0,2 c): Uпр.доп. = 400 В.

Коэффициент М (при 1/2 = 8,333): М = 0,804.

Коэффициент B:

B = Rч/(Rч+Rс) = 1000/(1000+2840) = 0,26.

Коэффициент напряжения прикосновения:

Кп = М*В / [(Lв*Lг)/(с*S 1/2)] 0,45;

Кп = 0,804*0,26 / [(5*124)/(5,167*240,25 1/2)] 0,45 = 0,083.

Потенциал на заземлителе:

Uз = Uпр.доп./Кп = 400/0,083 = 4819,28 В.

Допустимое сопротивление заземляющего устройства:

Rз.доп. = Uз/Iз = 4819,28/1900 = 2,536 Ом.

Напряжение прикосновения:

Uпр. = Кп*Iз*Rз = 0,083*1900*2,036 = 321,08 В.

Наибольший допустимый ток, стекающий с заземлителей при однофазном КЗ:

Iз.max = Uпр.доп./(Кп*Rз) = 400/(0,083*2,036) = 2367,03 A.

Так как Uпр.<=Uпр.доп., то заземляющее устройство обеспечивает Uпр. до нормированного значения в пределах всей территории электроустановки.