Вертикальный заземлитель в насыпном грунте.

Тип электроустановки: напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью.

Линейное напряжение источника тока: Uлин. = 380/220 В.

Удельное сопротивление грунта:  = 100 Ом м.

Требуемое сопротивление растеканию рассчитываемого заземляющего устройства: Rтреб. = 4 Ом.

Грунты в месте расположения заземляющего устройства:

- основной грунт: суглинок; удельное сопротивление  = 100 Ом м;

- насыпной грунт: коксовая мелочь; удельное сопротивление н = 2,5 Ом м.

Заземляющее устройство представляет собой вертикальный заземлитель длиной L = 12 м, расположенный в котловане радиусом r = 1,5 м с насыпным грунтом.

Конструкция заземлителя - сталь круглая диаметром D = 0,02 м.

Сопротивление растеканию заземлителя:

R = 1 / (2*П*L) * [н*Ln(4*L/D) + 0,5*(-н)*Ln(((L 2+r 2) 1/2+L)/((L 2+r 2) 1/2-L))], Ом;

R = 1 / (2*3,14*12) * [2,5*Ln(4*12/0,02) + 0,5*(100-2,5)*Ln(((12 2+1,5 2) 1/2+12)/((12 2+1,5 2) 1/2-12))] = 3,85 Ом.

Так как R <= Rтреб., то заземлитель можно использовать в качестве заземляющего устройства.