Кабельная галерея.

Тип электроустановки: напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью.

Линейное напряжение источника тока: Uлин. = 380 В.

Удельное сопротивление грунта:  = 100 Ом м.

Допустимое сопротивление растеканию: Rдоп. = 4 Ом.

Параметры кабельной галереи:

- длина: L = 0,5 км;

- продольное сопротивление: Zo = 1,5 Ом км.

Эквивалентное удельное электрическое сопротивление земли:  э = 162 Ом м.

Параметры фундамента:

- наибольший горизонтальный размер: D = 2,6 м;

- глубина заложения: T = 6 м;

- сопротивление растеканию одного фундамента опоры для случая, когда D < T:

Ro =  э / T, Ом;

Ro = 162 / 6 = 27 Ом.

Расстояние между соседними опорами: а = 24 м.

Переходное сопротивление галереи:

Rп = (Ro * a + 1,5 *  э) * 0,001, Ом км;

Rп = (27 * 24 + 1,5 * 162) * 0,001 = 0,89 Ом км.

Входное сопротивление галереи (при Zo = 1,5 Ом км, L = 0,5 км и Rп = 0,89 Ом км):

Rвх = 2 Ом.

Так как R <= Rдоп., то кабельную галерею можно использовать в качестве заземляющего устройства.