Лучевой заземлитель в земле.

Тип электроустановки: напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью.

Линейное напряжение источника тока: Uлин. = 380 В.

Удельное сопротивление грунта:  = 100 Ом м.

Допустимое сопротивление растеканию: Rдоп. = 4 Ом.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства: суглинок с удельным сопротивлением  = 80 Ом м.

Заземляющее устройство представляет собой лучевой заземлитель с длиной луча l = 18,1 м.

Конструкция заземлителя - сталь круглая диаметром D = 0,012 м.

Глубина заложения заземлителя Т = 0,7 м.

Количество лучей заземляющего устройства N = 2 шт.

Коэффициент использования лучей Ки = 0,93.

Сопротивление лучевого заземлителя:

R = [ / (2*П*l) * Ln(l 2 /(T*D))] / [N * Ки], Ом.

R = [80/(2*3,14*18,1) * Ln(18,1 2/(0,7*0,012))] / (2*0,93) = 4 Ом.

Так как R <= Rдоп., то заземлитель можно использовать в качестве заземляющего устройства.