Глубинный заземлитель в многослойном грунте.

Общая схема.

Графическая схема (главный вид, М 1 : 200).

Расчет.

Заземляющее устройство представляет собой глубинный заземлитель длиной L = 11 м, расположенный в многослойном грунте.

Многослойный грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- 1-й слой: песок влажный; удельное сопротивление 1 = 400 Ом м; поправочный коэффициент 1,5; с учетом поправочного коэффициента 1 = 400*1,5 = 600 Ом м; толщина слоя Н1 = 1,5 м; длина рабочей части заземлителя в слое L1 = 0,8 м;

- 2-й слой: песок влажный; удельное сопротивление 2 = 300 Ом м; поправочный коэффициент 1,3; с учетом поправочного коэффициента 2 = 300*1,3 = 390 Ом м; толщина слоя Н2 = 3 м; длина рабочей части заземлителя в слое L2 = 3 м;

- 3-й слой: суглинок; удельное сопротивление 3 = 150 Ом м; толщина слоя Н3 = 1 м; длина рабочей части заземлителя в слое L3 = 1 м;

- 4-й слой: суглинок; удельное сопротивление 4 = 100 Ом м; толщина слоя Н4 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L4 = 2 м;

- 5-й слой: суглинок; удельное сопротивление 5 = 70 Ом м; толщина слоя Н5 = 3 м; длина рабочей части заземлителя в слое L5 = 3 м;

- 6-й слой: глина; удельное сопротивление 6 = 30 Ом м; толщина слоя Н6 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L6 = 1,2 м.

Конструкция заземлителя - сталь угловая 0,065x0,065x0,006 м с шириной полки В = 0,065 м, что соответствует диаметру D = 0,95*B = 0,062 м.

Глубина заложения заземлителя Т = 0,7 м.

Отношение T/L = 0,7/11 = 0,064.

Отношение D/L = 0,062/11 = 0,006.

Габаритный коэффициент (при T/L = 0,064 и D/L = 0,006): Pср = 7,12.

Сопротивление растеканию заземлителя: