Глубинный заземлитель в многослойном грунте с наполнителем.

Общая схема.

Графическая схема (главный вид, М 1 : 150).

Расчет.

Заземляющее устройство представляет собой глубинный заземлитель длиной L = 14 м, расположенный в грунте - наполнителе диаметром Da = 0,25 м.

Грунты в месте расположения заземляющего устройства.

Основной многослойный грунт:

- 1-й слой: скалистый грунт; удельное сопротивление 1 = 10000 Ом м; поправочный коэффициент 1,3; с учетом поправочного коэффициента 1 = 10000*1,3 = 13000 Ом м; толщина слоя Н1 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L1 = 1,3 м;

- 2-й слой: супесок; удельное сопротивление 2 = 300 Ом м; поправочный коэффициент 1,2; с учетом поправочного коэффициента 2 = 300*1,2 = 360 Ом м; толщина слоя Н2 = 2,2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L2 = 2,2 м;

- 3-й слой: суглинок; удельное сопротивление 3 = 80 Ом м; поправочный коэффициент 1,1; с учетом поправочного коэффициента 3 = 80*1,1 = 88 Ом м; толщина слоя Н3 = 2,7 м; длина рабочей части заземлителя в слое L3 = 2,7 м;

- 4-й слой: глина; удельное сопротивление 4 = 40 Ом м; поправочный коэффициент 1,1; с учетом поправочного коэффициента 4 = 40*1,1 = 44 Ом м; толщина слоя Н4 = 5,2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L4 = 5,2 м;

- 5-й слой: глина; удельное сопротивление 5 = 15 Ом м; толщина слоя Н5 = 6 м; длина рабочей части заземлителя в слое L5 = 2,6 м.

Грунт - наполнитель: торф; удельное сопротивление а = 30 Ом м.

Конструкция заземлителя - сталь круглая диаметром D = 0,018 м.

Глубина заложения заземлителя Т = 0,7 м.

Отношение T/L = 0,7/14 = 0,05.

Отношение D/L = 0,018/14 = 0,001.

Габаритный коэффициент (при T/L = 0,05 и D/L = 0,001): Pср = 6.

Сопротивление растеканию заземлителя: