Глубинный заземлитель в многослойном грунте с наполнителем.

Общая схема.

Графическая схема (главный вид, М 1 : 200).

Расчет.

Заземляющее устройство представляет собой глубинный заземлитель длиной L = 11 м, расположенный в грунте - наполнителе диаметром Da = 0,25 м.

Грунты в месте расположения заземляющего устройства.

Основной многослойный грунт:

- 1-й слой: суглинок; удельное сопротивление 1 = 100 Ом м; поправочный коэффициент 1,5; с учетом поправочного коэффициента 1 = 100*1,5 = 150 Ом м; толщина слоя Н1 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L1 = 1,3 м;

- 2-й слой: суглинок; удельное сопротивление 2 = 80 Ом м; поправочный коэффициент 1,4; с учетом поправочного коэффициента 2 = 80*1,4 = 112 Ом м; толщина слоя Н2 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L2 = 2 м;

- 3-й слой: суглинок; удельное сопротивление 3 = 60 Ом м; поправочный коэффициент 1,3; с учетом поправочного коэффициента 3 = 60*1,3 = 78 Ом м; толщина слоя Н3 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L3 = 2 м;

- 4-й слой: суглинок; удельное сопротивление 4 = 40 Ом м; поправочный коэффициент 1,2; с учетом поправочного коэффициента 4 = 40*1,2 = 48 Ом м; толщина слоя Н4 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L4 = 2 м;

- 5-й слой: глина; удельное сопротивление 5 = 20 Ом м; поправочный коэффициент 1,1; с учетом поправочного коэффициента 5 = 20*1,1 = 22 Ом м; толщина слоя Н5 = 6 м; длина рабочей части заземлителя в слое L5 = 3,7 м.

Грунт - наполнитель: коксовая мелочь; удельное сопротивление а = 2,5 Ом м.

Среднее удельное сопротивление многослойного грунта по глубине скважины:

Конструкция заземлителя - сталь круглая диаметром D = 0,02 м.

Расстояние от поверхности земли до верхнего края заземлителя То = 0,7 м.

Глубина заложения заземлителя Т = To+L/2 = 0,7+11/2 = 6,2 м.

Сопротивление растеканию заземлителя: