Многопластинчатый заземлитель в земле.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 100):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства: суглинок с удельным сопротивлением  = 50 Ом м.

Заземляющее устройство представляет собой многопластинчатый заземлитель. Отдельная пластина заземлителя представляет собой  прямоугольную пластину длиной b = 1,4 м и шириной a = 0,7 м. Пластины расположены вдоль оси сложного заземлителя.

Глубина заложения заземлителя То = 0,7 м.

Количество пластин заземлителя n = 3 шт.

Расстояние между пластинами заземлителя s = 3 м.

Коэффициент использования пластин Ки = f(n, s/b) = 0,506.

Сопротивление растеканию заземлителя: