Железобетонный фундамент в двухслойной земле.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 200):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- верхний слой: песок; мощность (толщина) Н = 2,5 м; удельное сопротивление 1 = 400 Ом м;

- нижний слой: глина; удельное сопротивление 2 = 20 Ом м.

Заземляющее устройство представляет собой железобетонный фундамент, состоящий из четырех грибовидных подножников.

Параметры грибовидного подножника:

- марка: ФСБ1-4;

- полная высота: L = 3,2 м;

- поперечный размер стержня: с = 0,4 м;

- длина плиты: с1 = 3,5 м;

- ширина плиты: с2 = 2,7 м;

- высота плиты: d = 0,6 м;

- глубина заложения: Lв = 2,6 м;

- возвышение над поверхностью земли: Lо = 0,6 м.

Расстояние между подножниками в ряду: а1 = 5 м.

Расстояние между рядами подножников: а2 = 5 м.

Отношение удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев земли: 1/2 = 400/20 = 20.

Отношение толщины верхнего слоя земли к глубине заложения фундамента: Н/Lв = 2,5/2,6 = 0,9615.

Отношение поперечного размера стержня подножника к глубине заложения фундамента: c/Lв = 0,4/2,6 = 0,1538.

Отношение расстояния между рядами подножников к глубине заложения фундамента: а2/Lв = 5/2,6 = 1,9231.

Отношение расстояния между рядами подножников к расстоянию между подножниками в ряду: а2/а1 = 5/5 = 1.

Отношение эквивалентного удельного сопротивления двухслойной земли к удельному сопротивлению её нижнего слоя: Э/2 = F(1/2; H/Lв) = F(20; 0,9615) = 8,292.

Коэффициент формы: Кф = F(a2/Lв; a2/a1; c/Lв) = F(1,9231; 1; 0,1538) = 0,117.

Сопротивление железобетонного фундамента: