Железобетонный фундамент здания с металлическими колоннами.

Площадь производственного здания с металлическими колоннами: S = 49970 м 2.

Удельное сопротивление верхнего слоя земли: 1 = 80 Ом м.

Эквивалентное удельное сопротивление грунта: Э = 192,54 Ом м.

Число железобетонных фундаментов (металлических колонн): N = 136 шт.

Удельное сопротивление бетона фундамента: Б = 200 Ом м.

Количество анкерных болтов на каждый железобетонный фундамент: nБ = 8 шт.

Длина анкерного болта: LБ = 0,6 м.

Диаметр анкерного болта: dБ = 0,042 м.

Диаметр анкерного болта вместе с наименьшим защитным слоем бетона: DБ = 0,3 м.

Расстояния между анкерными болтами (Xi - по горизонтали от 1-го болта до i-го, Yi - по вертикали от 1-го болта до i-го, Ri - полное расстояние от 1-го болта до i-го):

X2 = 0,2 м; Y2 = 0 м; R2 = 0,2 м;

X3 = 0,6 м; Y3 = 0 м; R3 = 0,6 м;

X4 = 0,8 м; Y4 = 0 м; R4 = 0,8 м;

X5 = 0 м; Y5 = 0,4 м; R5 = 0,4 м;

X6 = 0,2 м; Y6 = 0,4 м; R6 = 0,45 м;

X7 = 0,6 м; Y7 = 0,4 м; R7 = 0,72 м;

X8 = 0,8 м; Y8 = 0,4 м; R8 = 0,89 м.

Определим сопротивление фундаментного поля при условии, что заземлителями являются анкерные болты, несоединенные с арматурой фундаментов.

Сопротивление одного анкерного болта:

Кажущийся диаметр электрода в земле с 1:

Коэффициент КП, учитывающий взаимное влияние анкерных болтов:

КП = К2*К3* .. *Кi,

где Кi - коэффициент, учитывающий взаимное влияние 1-го и i-го болтов:

КП = 37,97*5,83*4*10,91*9*4,56*3,54 = 1403474,44.

Суммарное сопротивление анкерных болтов:

Эквивалентный диаметр анкерного болта:

Коэффициент С:

Сопротивление растеканию фундаментного поля здания: