Горизонтальный заземлитель в многослойном грунте.

Общая схема.

Графическая схема (главный вид, М 1 : 150):

Расчет.

Заземляющее устройство представляет собой горизонтальный заземлитель длиной L = 30 м, расположенный в многослойном грунте.

Конструкция заземлителя - сталь полосовая 0,04x0,004 м с шириной полосы В = 0,04 м, что соответствует диаметру D = 0,5*B = 0,02 м.

Глубина заложения заземлителя: Т = 0,5 м.

Многослойный грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- 1-й слой: глина; удельное сопротивление 1 = 70 Ом м; толщина слоя Н1 = 1 м;

- 2-й слой: супесок; удельное сопротивление 2 = 200 Ом м; толщина слоя Н2 = 1,3 м;

- 3-й слой: супесок; удельное сопротивление 3 = 260 Ом м; толщина слоя Н3 = 1,5 м;

- 4-й слой: песок; удельное сопротивление 4 = 400 Ом м; толщина слоя Н4 = 7 м.

Приведение многослойного грунта к двухслойной модели.

Расчетная глубина двухслойной модели земли:

Hрасч. = 0,2*L+T, м, но не более 10 м;

Hрасч. = 0,2*30+0,5 = 6,5 м.

Так как Т<H1, то верхний слой двухслойной модели земли полностью располагается в слое № 1 многослойного грунта.

Толщина верхнего слоя двухслойной модели земли:

H1Э = H1 = 1 м.

Эквивалентное удельное сопротивление верхнего слоя двухслойной модели земли:

1Э = 1 = 70 Ом м.

Толщина нижнего слоя двухслойной модели земли:

H2Э = Нрасч.-Н1Э, м;

H2Э = 6,5-1 = 5,5 м.

Эквивалентное удельное сопротивление нижнего слоя двухслойной модели:

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев двухслойной модели земли:

1Э/2Э = 70 / 289,18 = 0,242.

Относительная глубина заложения горизонтального заземлителя:

(H1Э-T)/L = (1-0,5)/30 = 0,017.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений многослойного грунта и нижнего слоя двухслойной модели (при 1Э/2Э=0,242; (H1Э-T)/L=0,017):

Э/2Э = 0,512.

Эквивалентное удельное сопротивление многослойного грунта:

Э = Э/2Э * 2Э = 0,512*289,18 = 148,06 Ом м.

Сопротивление растеканию заземлителя: