Горизонтальная сетка в многослойной земле.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 200):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Заземляющее устройство представляет собой горизонтальную сетку, состоящую из ячеек длиной А = 4 м и шириной В = 3 м. Количество ячеек по горизонтали (длине сетки) Nг = 5 шт.; количество ячеек по вертикали (ширине сетки) Nв = 3 шт.

Площадь сетки:

S = A*B*Nг*Nв, м 2;

S = 4*3*5*3 = 180 м 2.

Длина горизонтальных проводников сетки:

L = A*Nг*(Nв+1) + В*Nв*(Nг+1), м;

L = 4*5*(3+1) + 3*3*(5+1) = 134 м.

Глубина заложения горизонтальной сетки: Т = 1,5 м.

Многослойный грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- 1-й слой: песок; удельное сопротивление 1 = 400 Ом м; толщина слоя Н1 = 2 м;

- 2-й слой: супесок; удельное сопротивление 2 = 250 Ом м; толщина слоя Н2 = 3 м;

- 3-й слой: суглинок; удельное сопротивление 3 = 150 Ом м; толщина слоя Н3 = 2 м;

- 4-й слой: глина; удельное сопротивление 4 = 30 Ом м; толщина слоя Н4 = 3 м.

Приведение многослойного грунта к двухслойной модели.

Расчетная глубина двухслойной модели земли:

Hрасч. = 0,2*L+T, м, но не более 10 м;

Hрасч. = 0,2*134+1,5 = 28,3 м.

Так как Hрасч.>10 м, то Нрасч.=10 м.

Так как Т<H1, то верхний слой двухслойной модели земли полностью располагается в слое № 1 многослойного грунта.

Толщина верхнего слоя двухслойной модели земли:

H1Э = H1 = 2 м.

Эквивалентное удельное сопротивление верхнего слоя двухслойной модели земли:

1Э = 1 = 400 Ом м.

Толщина нижнего слоя двухслойной модели земли:

H2Э = Нрасч.-Н1Э, м;

H2Э = 10-2 = 8 м.

Эквивалентное удельное сопротивление нижнего слоя двухслойной модели:

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев двухслойной модели земли:

1Э/2Э = 400 / 142,5 = 2,807.

Плотность горизонтальной сетки:

L/(S) 1/2 = 134 / (180) 1/2 = 9,98777.

Относительная глубина заложения горизонтальной сетки:

(H1Э-T)/(S) 1/2 = (2-1,5) / (180) 1/2 = 0,0372678.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений многослойного грунта и нижнего слоя двухслойной модели (при 1Э/2Э=2,807; L/(S) 1/2=9,98777; (H1Э-T)/(S) 1/2=0,0372678):

Э/2Э = 1,519.

Эквивалентное удельное сопротивление многослойного грунта:

Э = Э/2Э * 2Э = 1,519*142,5 = 216,46 Ом м.

Сопротивление растеканию заземляющего устройства: