Сложный заземлитель в виде "гребенки" в двухслойной земле.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 400):

- главный вид

- вид сверху

Расчет.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- верхний слой: песок; мощность (толщина) Н = 2,5 м; удельное сопротивление 1 = 400 Ом м;

- нижний слой: суглинок; удельное сопротивление 2 = 70 Ом м.

Отношение удельных сопротивлений слоев грунта: 1/2 = 400/70 = 5,714.

Заземляющее устройство представляет собой сложный заземлитель в виде "гребенки", у которого вертикальные электроды расположены вдоль отрезка прямой и соединены горизонтальным элементом.

Глубина заложения заземлителя: T = 0,6 м.

Вертикальные электроды сложного заземлителя.

Вертикальный электрод - сталь круглая диаметром Dв = 0,012 м.

Длина вертикального электрода: Lв = 6 м.

Расстояние между вертикальными электродами: a = 6 м.

Количество вертикальных электродов: m = 6 шт.

Вертикальный электрод располагается в двух слоях земли:

- длина части электрода в верхнем слое: LВ1 = H - T = 2,5 - 0,6 = 1,9 м;

- длина части электрода в нижнем слое: LВ2 = Lв - LВ1 = 6 - 1,9 = 4,1 м.

Эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли для вертикальных электродов:

Сопротивление вертикального электрода:

Проводимость вертикального электрода:

Горизонтальный элемент сложного заземлителя.

Горизонтальный элемент - сталь полосовая 0,04x0,004 м с шириной полосы В = 0,04 м, что соответствует диаметру Dг = 0,5*B =0,02 м.

Длина горизонтального элемента заземлителя:

L = (m-1)*a, м;

L = (6-1)*6 = 30 м.

Табличное значение: Э_Г/2 = 5,849.

Эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли для горизонтального элемента:

Э_Г = 5,849*70 = 409,43 Ом м.

Сопротивление горизонтального элемента:

Проводимость горизонтального элемента:

Коэффициент B1:

Коэффициент B2:

Коэффициент использования:

Общее сопротивление сложного заземлителя: