Сложный заземлитель в виде "контура" в двухслойной земле.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 200):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- верхний слой: песок; мощность (толщина) Н = 1,5 м; удельное сопротивление 1 = 400 Ом м;

- нижний слой: суглинок; удельное сопротивление 2 = 70 Ом м.

Отношение удельных сопротивлений слоев грунта: 1/2 = 400/70 = 5,714.

Заземляющее устройство представляет собой сложный заземлитель в двухслойной земле c вертикальными электродами, расположенными в замкнутом квадратном или прямоугольном контуре и соединенными горизонтальным элементом.

Глубина заложения заземлителя: T = 0,5 м.

Вертикальные электроды сложного заземлителя.

Вертикальный электрод - сталь круглая диаметром Dв = 0,02 м.

Длина вертикального электрода: Lв = 3 м.

Расстояние между вертикальными электродами: s = 2,5 м.

Количество вертикальных электродов: m = 12 шт.

Вертикальный электрод располагается в двух слоях земли:

- длина части электрода в верхнем слое: LВ1 = H - T = 1,5 - 0,5 = 1 м;

- длина части электрода в нижнем слое: LВ2 = Lв - LВ1 = 3 - 1 = 2 м.

Эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли для вертикальных электродов:

Сопротивление вертикального электрода:

Проводимость вертикального электрода:

Горизонтальные элементы сложного заземлителя.

Согласно методики расчета контурный проводник разбивается на четыре горизонтальных элемента:

- два элемента, длина каждого из которых совпадает с длиной замкнутого контура А;

- два элемента, длина каждого из которых совпадает с шириной замкнутого контура В.

Расчет сопротивлений горизонтальных элементов выполняется отдельно для каждого из них и затем учитывается при расчете общего сопротивления сложного заземлителя.

Конструкция горизонтальных элементов - сталь полосовая 0,04x0,004 м с шириной полосы В = 0,04 м, что соответствует диаметру Dг = 0,5*B =0,02 м.

Длина горизонтального элемента А:

A = 10 м.

Табличное значение для горизонтального элемента А: Г_А/2 = 3,697.

Эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли для горизонтального элемента А:

Г_А = 3,697*70 = 258,79 Ом м.

Сопротивление горизонтального элемента А:

Проводимость горизонтального элемента А:

Длина горизонтального элемента В:

В = 5 м.

Табличное значение для горизонтального элемента B: Г_В/2 = 3,898.

Эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли для горизонтального элемента B:

Г_В = 3,898*70 = 272,86 Ом м.

Сопротивление горизонтального элемента B:

Проводимость горизонтального элемента B:

Отношение A/B:

A/B = 10 / 5 = 2.

Отношение H/Lв:

H/Lв = 1,5 / 3 = 0,5.

Отношение s/Lв:

s/Lв = 2,5 / 3 = 0,833.

Коэффициент использования:

Kи = F(1/2, m, A/B, H/Lв, s/Lв) = 0,533.

Общее сопротивление сложного заземлителя: