Многолучевой заземлитель в многослойном грунте.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 150):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Заземляющее устройство представляет собой многолучевой заземлитель, расположенный в многослойном грунте.

Конструкция заземлителя - сталь полосовая 0,04x0,004 м с шириной полосы В = 0,04 м, что соответствует диаметру D = 0,5*B = 0,02 м.

Длина отдельного луча: l = 5 м.

Количество лучей заземлителя: N = 3 шт.

Общая длина лучей: L = N*l = 3*5 = 15 м.

Глубина заложения заземлителя: Т = 0,5 м.

Многослойный грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- 1-й слой: глина; удельное сопротивление 1 = 30 Ом м; толщина слоя Н1 = 1 м;

- 2-й слой: суглинок; удельное сопротивление 2 = 100 Ом м; толщина слоя Н2 = 1,5 м;

- 3-й слой: супесок; удельное сопротивление 3 = 200 Ом м; толщина слоя Н3 = 3 м.

Приведение многослойного грунта к двухслойной модели.

Расчетная глубина двухслойной модели земли:

Hрасч. = 0,2*L+T, м, но не более 10 м;

Hрасч. = 0,2*15+0,5 = 3,5 м.

Так как Т<H1, то верхний слой двухслойной модели земли полностью располагается в слое № 1 многослойного грунта.

Толщина верхнего слоя двухслойной модели земли:

H1Э = H1 = 1 м.

Эквивалентное удельное сопротивление верхнего слоя двухслойной модели земли:

1Э = 1 = 30 Ом м.

Толщина нижнего слоя двухслойной модели земли:

H2Э = Нрасч.-Н1Э, м;

H2Э = 3,5-1 = 2,5 м.

Эквивалентное удельное сопротивление нижнего слоя двухслойной модели:

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев двухслойной модели земли:

1Э/2Э = 30 / 125 = 0,24.

Относительная глубина заложения лучевого заземлителя:

(H1Э-T)/L = (1-0,5)/15 = 0,033.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений многослойного грунта и нижнего слоя двухслойной модели (при 1Э/2Э=0,24; (H1Э-T)/L=0,033):

Э/2Э = 0,444.

Эквивалентное удельное сопротивление многослойного грунта:

Э = Э/2Э * 2Э = 0,444*125 = 55,5 Ом м.

Коэффициент использования лучей: Ки = 0,76.

Сопротивление лучевого заземлителя: