Многолучевой заземлитель с вертикальными электродами в двухслойной земле.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 300):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- верхний слой: суглинок; мощность (толщина) Н = 5,7 м; удельное сопротивление 1 = 100 Ом м; поправочный коэффициент 1,2; с учетом поправочного коэффициента 1 = 100*1,2 = 120 Ом м;

- нижний слой: глина; удельное сопротивление 2 = 50 Ом м.

Заземляющее устройство представляет собой многолучевой заземлитель с вертикальными электродами.

Длина отдельного луча: L = 10 м.

Конструкция заземлителя - сталь круглая диаметром D = 0,02 м.

Глубина заложения заземлителя: Т = 0,7 м.

Количество лучей заземляющего устройства: N = 3 шт.

Длина вертикального электрода: Lв = 5 м.

Расстояние между вертикальными электродами: а = 5 м.

Количество вертикальных электродов: Nв = 7 шт.

Отношение удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев земли:

1/2 = 120/50 = 2,4.

Отношение диаметра луча к его длине:

D/L = 0,02/10 = 0,002.

Отношение длины вертикального электрода к суммарной длине всех лучей:

Lв/(N*L) = 5/(3*10) = 0,167.

Отношение расстояния между вертикальными электродами к длине вертикального электрода:

а/Lв = 5/5 = 1.

Отношение разницы толщины верхнего слоя земли и глубины заложения к длине вертикального электрода:

(H-T)/Lв = (5,7-0,7)/5 = 1.

Коэффициент А:

A = F(D/L; N) = F(0,002; 3) = 0,68.

Коэффициент Sв:

Sв = F(Lв/(N*L); a/Lв) = F(0,167; 1) = 0,56.

Отношение эквивалентного удельного сопротивления двухслойной земли к удельному сопротивлению её нижнего слоя:

Э/2 = F(1/2; (H-T)/Lв) = F(2,4; 1) = 2,064.

Сопротивление сложного заземлителя: