Контурный заземлитель из горизонтальной сетки и вертикальных электродов в земле.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 250):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства: суглинок с удельным сопротивлением  = 120 Ом м.

Заземляющее устройство представляет собой сложный заземлитель из горизонтальной сетки, размещенной в земле, и вертикальных электродов, расположенных в пределах площади, ограниченной сеткой.

Горизонтальная сетка.

Конструкция горизонтального проводника - сталь круглая диаметром Dг = 0,025 м.

Сетка состоит из ячеек длиной a = 5 м и шириной b = 5 м. Количество ячеек сетки по горизонтали (длине сетки) Nг = 4 шт.; количество ячеек по вертикали (ширине сетки) Nв = 2 шт.

Площадь сетки:

S = a * b * Nг * Nв, м 2;

S = 5 * 5 * 4 * 2 = 200 м 2.

Длина горизонтальных проводников сетки:

Lг = a * Nг * (Nв + 1) + b * Nв * (Nг + 1), м;

Lг = 5 * 4 * (2 + 1) + 5 * 2 * (4 + 1) = 110 м.

Глубина заложения горизонтальной сетки: Т = 0,7 м.

Вертикальные электроды.

Конструкция электрода - сталь круглая диаметром Dв = 0,025 м.

Длина электрода: Lв = 5 м.

Вертикальные электроды устанавливаются в узлах по периметру сетки.

Количество вертикальных электродов: Nэ = 12 шт.

Сопротивление растеканию горизонтальной сетки:

Сопротивление растеканию вертикальных электродов:

Взаимное сопротивление между горизонтальной сеткой и вертикальными электродами:

Общее сопротивление сложного заземляющего устройства: