Сложный заземлитель из горизонтальной сетки и вертикальных электродов.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 200):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства: суглинок с удельным сопротивлением  = 100 Ом м.

Заземляющее устройство представляет собой сложный заземлитель из горизонтальной сетки и вертикальных электродов, размещенных в пределах площади, ограниченной горизонтальной сеткой.

Горизонтальная сетка.

Конструкция горизонтального проводника - сталь полосовая 0,04x0,004 м с шириной полосы В = 0,04 м, что соответствует диаметру Dг = 0,5*B = 0,02 м.

Глубина заложения горизонтальной сетки: Т = 1 м.

Перерасчет диаметра горизонтального проводника сетки, заложенной на глубине:

Dг' = (T*Dг) 1/2, м;

Dг' = (1*0,02) 1/2 = 0,141 м.

Сетка состоит из ячеек длиной a = 2 м и шириной b = 2 м. Количество ячеек сетки по горизонтали (длине сетки) Nг = 6 шт.; количество ячеек по вертикали (ширине сетки) Nв = 5 шт.

Площадь горизонтальной сетки:

S = a * b * Nг * Nв, м 2;

S = 2 * 2 * 6 * 5 = 120 м 2.

Длина горизонтальных проводников:

Lг = a * Nг * (Nв + 1) + b * Nв * (Nг + 1), м;

Lг = 2 * 6 * (5 + 1) + 2 * 5 * (6 + 1) = 142 м.

Вертикальные электроды.

Конструкция электрода - сталь круглая диаметром Dв = 0,02 м.

Длина электрода: Lв = 3 м.

Вертикальные электроды устанавливаются произвольно по периметру сетки.

Количество вертикальных электродов: Nэ = 24 шт.

Расчетные коэффициенты.

Коэффициент e:

Коэффициент Kтs:

Коэффициент К1 (при Kтs = 0,091 и е = 1,2):

К1 = f(Kтs, S);

К1 = 1,16.

Коэффициент К2 (при Kтs = 0,091 и е = 1,2):

К2 = f(Kтs, S);

К2 = 4,88.

Коэффициент горизонтальной сетки:

Коэффициент совокупности вертикальных электродов:

Коэффициент взаимного сопротивления между горизонтальной сеткой и вертикальными электродами:

Общее сопротивление сложного заземляющего устройства: