Горизонтальная сетка с вертикальными электродами в двухслойной земле.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 300):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- верхний слой: песок; мощность (толщина) Н = 2 м; удельное сопротивление 1 = 500 Ом м;

- нижний слой: суглинок; удельное сопротивление 2 = 60 Ом м.

Заземляющее устройство представляет собой горизонтальную сетку с вертикальными электродами, равномерно размещенными по её периметру.

Параметры горизонтальной сетки:

- длина сетки: А = 20 м;

- ширина сетки: В = 12 м;

- количество продольных проводников (длиной А): Na = 4 шт.;

- количество поперечных проводников (длиной В): Nb = 4 шт.;

- количество ячеек по длине сетки: Ma = 3 шт.;

- количество ячеек по ширине сетки: Mb = 3 шт.;

- длина ячейки сетки: a = 6,667 м;

- ширина ячейки сетки: b = 4 м;

- длина горизонтальных проводников сетки:

Lг = Na*A + Nb*B = 4*20 + 4*12 = 128 м;

- площадь сетки:

S = A*B = 20*12 = 240 м 2;

- глубина заложения сетки То = 0,7 м.

Параметры вертикальных электродов:

- длина электрода: Lв = 5 м;

- количество электродов: Nв = 12 шт.;

- среднее расстояние между электродами:

Отношение удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев земли:

1/2 = 500/60 = 8,333.

Отношение среднего расстояния между вертикальными электродами к длине вертикального электрода:

с/Lв = 5,333/5 = 1,06667.

Отношение разницы толщины верхнего слоя земли и глубины заложения сетки к длине вертикального электрода:

(H-To)/Lв = (2-0,7)/5 = 0,26.

Относительная глубина заложения:

Отношение эквивалентного удельного сопротивления двухслойной земли к удельному сопротивлению её нижнего слоя:

Э/2 = F(1/2; c/Lв; (H-То)/Lв) = F(8,333; 1,06667; 0,26) = 1,401.

Эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли:

Э = (Э/2)*2 = 1,401*60 = 84,12 Ом м.

При 0,1<Тотн.<=0,5 сопротивление заземляющего устройства: