Сложный комбинированный заземлитель в двухслойной земле.

Общая схема.

Расчет.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- верхний слой: песок; мощность (толщина) Н = 1,5 м; удельное сопротивление 1 = 400 Ом м;

- нижний слой: глина; удельное сопротивление 2 = 70 Ом м.

Отношение удельных сопротивлений слоев грунта: 1/2 = 400/70 = 5,714.

Заземляющее устройство представляет собой сложный комбинированный заземлитель в виде горизонтальной сетки, расположенной в верхнем слое двухслойной земли, и вертикальных электродов, размещенных по периметру сетки.

Глубина заложения заземлителя: T = 0,5 м.

Площадь заземлителя: S = 772 м 2.

Общая длина горизонтальных элементов заземлителя: L = 319 м.

Длина вертикального электрода: Lв = 5 м.

Среднее расстояние между вертикальными электродами: a = 3,7 м.

Выполняется условие: 2 < 1/2 <= 10.

Обобщенный параметр:

Параметры:

C1 = 0,575-0,015*H = 0,575-0,015*1,5 = 0,5525;

E1 = 0,231+0,0225*H = 0,231+0,0225*1,5 = 0,26475;

C2 = 0,176-0,015*H = 0,176-0,015*1,5 = 0,1535;

E2 = 0,2545+0,0575*H = 0,2545+0,0575*1,5 = 0,34075.

Коэффициент B1:

Коэффициент B2:

Сопротивление растеканию заземлителя: