Вертикальный заземлитель у поверхности многослойного грунта.

Общая схема.

Графическая схема (главный вид, М 1 : 200).

Расчет.

Заземляющее устройство представляет собой вертикальный заземлитель длиной L = 20 м, расположенный у поверхности многослойного грунта.

Конструкция заземлителя - сталь круглая диаметром D = 0,02 м.

Многослойный грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- 1-й слой: песок; удельное сопротивление 1 = 400 Ом м; толщина слоя Н1 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L1 = 2 м;

- 2-й слой: песок влажный; удельное сопротивление 2 = 270 Ом м; толщина слоя Н2 = 1,8 м; длина рабочей части заземлителя в слое L2 = 1,8 м;

- 3-й слой: супесок; удельное сопротивление 3 = 180 Ом м; толщина слоя Н3 = 2,3 м; длина рабочей части заземлителя в слое L3 = 2,3 м;

- 4-й слой: суглинок; удельное сопротивление 4 = 150 Ом м; толщина слоя Н4 = 3 м; длина рабочей части заземлителя в слое L4 = 3 м;

- 5-й слой: суглинок; удельное сопротивление 5 = 100 Ом м; толщина слоя Н5 = 4 м; длина рабочей части заземлителя в слое L5 = 4 м;

- 6-й слой: суглинок; удельное сопротивление 6 = 90 Ом м; толщина слоя Н6 = 6 м; длина рабочей части заземлителя в слое L6 = 6 м;

- 7-й слой: суглинок; удельное сопротивление 7 = 80 Ом м; толщина слоя Н7 = 5 м; длина рабочей части заземлителя в слое L7 = 0,9 м;

- 8-й слой: глина; удельное сопротивление 8 = 40 Ом м; толщина слоя Н8 = 4 м; длина рабочей части заземлителя в слое L8 = 0 м.

Приведение многослойного грунта к двухслойной модели.

Расчетная глубина двухслойной модели земли:

Hрасч. = 1,3*L = 1,3*20 = 26 м.

Толщина верхнего слоя двухслойной модели земли:

H1Э = L = 20 м.

Толщина нижнего слоя двухслойной модели земли:

H2Э = Нрасч.-Н1Э = 26-20 = 6 м.

Эквивалентное удельное сопротивление верхнего слоя двухслойной модели:

Эквивалентное удельное сопротивление нижнего слоя двухслойной модели:

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев двухслойной модели земли:

1Э/2Э = 123,18 / 67,33 = 1,829.

Относительная глубина заложения вертикального заземлителя:

H1Э/L = 20/20 = 1.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений многослойного грунта и нижнего слоя двухслойной модели (при 1Э/2Э=1,829; H1Э/L=1):

Э/2Э = 1,622.

Эквивалентное удельное сопротивление многослойного грунта:

Э = Э/2Э * 2Э = 1,622*67,33 = 109,21 Ом м.

Сопротивление растеканию заземлителя: