Вертикальный заземлитель в многослойном грунте.

Общая схема.

Графическая схема (главный вид, М 1 : 200):

Расчет.

Заземляющее устройство представляет собой вертикальный заземлитель длиной L = 16 м, расположенный в многослойном грунте.

Конструкция заземлителя - сталь круглая диаметром D = 0,02 м.

Расстояние от поверхности земли до верхнего края заземлителя: То = 0,7 м.

Глубина заложения заземлителя: Т = L/2+To =16/2+0,7 = 8,7 м.

Многослойный грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- 1-й слой: песок; удельное сопротивление 1 = 400 Ом м; толщина слоя Н1 = 1 м; длина рабочей части заземлителя в слое L1 = 0,3 м;

- 2-й слой: супесок; удельное сопротивление 2 = 250 Ом м; толщина слоя Н2 = 1,5 м; длина рабочей части заземлителя в слое L2 = 1,5 м;

- 3-й слой: суглинок; удельное сопротивление 3 = 150 Ом м; толщина слоя Н3 = 2 м; длина рабочей части заземлителя в слое L3 = 2 м;

- 4-й слой: суглинок; удельное сопротивление 4 = 90 Ом м; толщина слоя Н4 = 2,4 м; длина рабочей части заземлителя в слое L4 = 2,4 м;

- 5-й слой: суглинок; удельное сопротивление 5 = 80 Ом м; толщина слоя Н5 = 3 м; длина рабочей части заземлителя в слое L5 = 3 м;

- 6-й слой: глина; удельное сопротивление 6 = 30 Ом м; толщина слоя Н6 = 13 м; длина рабочей части заземлителя в слое L6 = 6,8 м.

Приведение многослойного грунта к двухслойной модели.

Расчетная глубина двухслойной модели земли:

Hрасч. = 1,3*(L+To) = 1,3*(16+0,7) = 21,71 м.

Толщина верхнего слоя двухслойной модели земли:

H1Э = L+To = 16+0,7 = 16,7 м.

Толщина нижнего слоя двухслойной модели земли:

H2Э = Нрасч.-Н1Э = 21,71-16,7 = 5,01 м.

Эквивалентное удельное сопротивление верхнего слоя двухслойной модели:

Эквивалентное удельное сопротивление нижнего слоя двухслойной модели (нижний слой двухслойной модели полностью располагается в слое грунта № 6):

2Э = 6 = 30 Ом м.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев двухслойной модели земли:

1Э/2Э = 53,41 / 30 = 1,78.

Относительная глубина заложения вертикального заземлителя:

(H1Э-To)/L = (16,7-0,7)/16 = 1.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений многослойного грунта и нижнего слоя двухслойной модели (при 1Э/2Э=1,78; (H1Э-To)/L=1):

Э/2Э = 1,585.

Эквивалентное удельное сопротивление многослойного грунта:

Э = Э/2Э * 2Э = 1,585*30 = 47,55 Ом м.

Сопротивление растеканию заземлителя: