Горизонтальная сетка с вертикальными электродами в многослойном грунте.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 300):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Заземляющее устройство представляет собой горизонтальную сетку с вертикальными электродами, размещенными по её периметру.

Параметры горизонтальной сетки:

- длина ячейки сетки: А = 6 м;

- ширина ячейки сетки: В = 4 м;

- количество ячеек по горизонтали (длине сетки): Nа = 4 шт.;

- количество ячеек по вертикали (ширине сетки): Nb = 3 шт.;

- длина горизонтальных проводников сетки:

Lг = Na*A*(Nb+1) + Nb*B*(Na+1), м;

Lг = 4*6*(3+1) + 3*4*(4+1) = 156 м;

- площадь сетки:

S = Na*A*Nb*B, м 2;

S = 4*6*3*4 = 288 м 2;

- глубина заложения сетки: Т = 0,5 м.

Параметры вертикальных электродов:

- длина электрода: Lв = 5 м;

- количество электродов: Nв = 10 шт.;

- среднее расстояние между электродами:

Относительная глубина заложения заземляющего устройства:

Многослойный грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- 1-й слой: песок влажный; удельное сопротивление 1 = 235 Ом м; толщина слоя Н1 = 1,6 м; длина рабочей части вертикального электрода в слое L1 = 1,1 м;

- 2-й слой: супесок; удельное сопротивление 2 = 150 Ом м; толщина слоя Н2 = 2 м; длина рабочей части вертикального электрода в слое L2 = 2 м;

- 3-й слой: суглинок; удельное сопротивление 3 = 80 Ом м; толщина слоя Н3 = 1,8 м; длина рабочей части вертикального электрода в слое L3 = 1,8 м;

- 4-й слой: глина; удельное сопротивление 4 = 65 Ом м; толщина слоя Н4 = 9 м; длина рабочей части вертикального электрода в слое L4 = 0,1 м.

Приведение многослойного грунта к двухслойной модели.

Расчетная глубина двухслойной модели земли:

Hрасч. = 1,3*(Lв+T) = 1,3*(5+0,5) = 7,15 м.

Толщина верхнего слоя двухслойной модели земли:

H1Э = Lв+T = 5+0,5 = 5,5 м.

Толщина нижнего слоя двухслойной модели земли:

H2Э = Нрасч.-Н1Э = 7,15-5,5 = 1,65 м.

Эквивалентное удельное сопротивление верхнего слоя двухслойной модели:

Эквивалентное удельное сопротивление нижнего слоя двухслойной модели (нижний слой двухслойной модели полностью располагается в слое грунта № 4):

2Э = 4 = 65 Ом м.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев двухслойной модели земли:

1Э/2Э = 124,49 / 65 = 1,915.

Отношение среднего расстояния между вертикальными электродами к длине электрода:

с/Lв = 7,2 / 5 = 1,44.

Относительная глубина заложения вертикального электрода:

(H1Э-T)/Lв = (5,5-0,5)/5 = 1.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений многослойного грунта и нижнего слоя двухслойной модели (при 1Э/2Э=1,915; с/Lв=1,44; (H1Э-T)/Lв=1):

Э/2Э = 1,45.

Эквивалентное удельное сопротивление многослойного грунта:

Э = Э/2Э * 2Э = 1,45*65 = 94,25 Ом м.

При 0,1<Тотн.<=0,5 сопротивление заземляющего устройства: