Горизонтальная сетка с вертикальными электродами в многослойном грунте.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 250):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Заземляющее устройство представляет собой горизонтальную сетку с вертикальными электродами, размещенными по её периметру.

Параметры горизонтальной сетки:

- длина ячейки сетки: А = 5 м;

- ширина ячейки сетки: В = 5 м;

- количество ячеек по горизонтали (длине сетки): Nа = 4 шт.;

- количество ячеек по вертикали (ширине сетки): Nb = 3 шт.;

- длина горизонтальных проводников сетки:

Lг = Na*A*(Nb+1) + Nb*B*(Na+1), м;

Lг = 4*5*(3+1) + 3*5*(4+1) = 155 м;

- площадь сетки:

S = Na*A*Nb*B, м 2;

S = 4*5*3*5 = 300 м 2;

- расчетное число ячеек на сторону горизонтальной сетки (частота сетки):

- глубина заложения сетки: Т = 0,7 м.

Конструкция заземлителя - сталь полосовая 0,04x0,004 м с шириной полосы В = 0,04 м, что соответствует диаметру D = 0,5*B = 0,02 м.

Параметры вертикальных электродов:

- длина электрода: Lв = 5 м;

- количество электродов: Nв = 14 шт.;

- среднее расстояние между электродами:

Отношение длины вертикального электрода к корню квадратному из площади горизонтальной сетки (относительная длина вертикального электрода):

Lв / S 1/2 = 5 / 300 1/2 = 0,288675.

Отношение глубины заложения горизонтальной сетки к корню квадратному из ее площади:

T / S 1/2 = 0,7 / 300 1/2 = 0,04041.

Многослойный грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- 1-й слой: песок; удельное сопротивление 1 = 400 Ом м; толщина слоя Н1 = 1,5 м; длина рабочей части вертикального электрода в слое L1 = 0,8 м;

- 2-й слой: песок влажный; удельное сопротивление 2 = 300 Ом м; толщина слоя Н2 = 1,2 м; длина рабочей части вертикального электрода в слое L2 = 1,2 м;

- 3-й слой: песок влажный; удельное сопротивление 3 = 250 Ом м; толщина слоя Н3 = 3 м; длина рабочей части вертикального электрода в слое L3 = 3 м;

- 4-й слой: супесок; удельное сопротивление 4 = 150 Ом м; толщина слоя Н4 = 2,2 м; длина рабочей части вертикального электрода в слое L4 = 0 м;

- 5-й слой: глина; удельное сопротивление 5 = 30 Ом м; толщина слоя Н5 = 2 м; длина рабочей части вертикального электрода в слое L5 = 0 м.

Приведение многослойного грунта к двухслойной модели.

Расчетная глубина двухслойной модели земли:

Hрасч. = 1,3*(Lв+T) = 1,3*(5+0,7) = 7,41 м.

Толщина верхнего слоя двухслойной модели земли:

H1Э = Lв+T = 5+0,7 = 5,7 м.

Толщина нижнего слоя двухслойной модели земли:

H2Э = Нрасч.-Н1Э = 7,41-5,7 = 1,71 м.

Эквивалентное удельное сопротивление верхнего слоя двухслойной модели:

Эквивалентное удельное сопротивление нижнего слоя двухслойной модели (нижний слой двухслойной модели полностью располагается в слое грунта № 4):

2Э = 4 = 150 Ом м.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений верхнего и нижнего слоев двухслойной модели земли:

1Э/2Э = 288,61 / 150 = 1,92407.

Отношение среднего расстояния между вертикальными электродами к длине электрода (относительное расстояние между вертикальными электродами):

с/Lв = 5 / 5 = 1.

Относительная глубина заложения вертикального электрода:

(H1Э-T)/Lв = (5,7-0,7)/5 = 1.

Отношение эквивалентных удельных сопротивлений многослойного грунта и нижнего слоя двухслойной модели (при 1Э/2Э = 1,92407; с/Lв = 1; (H1Э-T)/Lв = 1):

Э/2Э = 1,416.

Эквивалентное удельное сопротивление многослойного грунта:

Э = Э/2Э * 2Э = 1,416*150 = 212,4 Ом м.

Коэффициент подобия:

Коэффициент, учитывающий снижение сопротивления заземляющего устройства от частоты сетки, относительной длины вертикальных электродов и относительного расстояния между ними (при m = 3,474; Lв/S 1/2 = 0,288675; c/Lв = 1):

d = 0,444.

Коэффициент, учитывающий влияние глубины заложения на снижение сопротивления заземляющего устройства (при c/Lв = 1; Т/S 1/2 = 0,04041):

dH = 0,947.

Сопротивление растеканию заземляющего устройства: