Лучевой заземлитель в земле.

Общая схема.

Графические схемы (М 1 : 400):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства: суглинок с удельным сопротивлением  = 150 Ом м.

Заземляющее устройство представляет собой лучевой заземлитель с длиной луча l = 10,9 м.

Конструкция заземлителя - сталь круглая диаметром D = 0,01 м.

Глубина заложения заземлителя Т = 0,7 м.

Количество лучей заземляющего устройства N = 6 шт.

Коэффициент использования лучей Ки = 0,9.

Сопротивление лучевого заземлителя: