Стандартное заземляющее устройство.

Общие схемы:

- параметры вертикального стержня:

- параметры горизонтального заземлителя:

Графические схемы (М 1 : 200):

- главный вид

- вид слева

- вид сверху

Расчет.

Грунт в месте расположения заземляющего устройства:

- поверхностные слои: песок; удельное сопротивление Г = 400 Ом м;

- глубинные слои: суглинок; удельное сопротивление В = 80 Ом м.

Вертикальный стержень - сталь круглая диаметром DВ = 0,02 м; горизонтальный заземлитель - сталь полосовая 0,04x0,004 м с шириной полосы В = 0,04 м, что соответствует диаметру DГ = 0,5*B =0,02 м.

Длина вертикального стержня: LВ = 3 м.

Глубина заложения заземляющего устройства: ТО = 0,7 м.

Глубина заложения вертикального стержня: ТВ = ТО + LВ/2 = 0,7 + 3/2 = 2,2 м.

Сопротивление одного вертикального стержня:

Количество вертикальных заземлителей: NВ = 15. Они располагаются в замкнутом контуре. При этом коэффициент их использования: В = 0,52.

Общее сопротивление вертикальных стержней:

Расстояние между стержнями: s = 3 м.

Длина горизонтального заземлителя: LГ = NВ * s = 15 * 3 = 45 м.

Коэффициент использования горизонтального заземлителя: Г = 0,31.

Сопротивление только горизонтального заземлителя:

Сопротивление горизонтального заземлителя с учетом влияния вертикальных стержней:

Общее сопротивление устройства заземления: